## Plan1
Cálculo de Tensão suportada pelos tubos fabricados na liga C12200 Norma ASTM B75M
Fator comum
2
S = Cte para mole |  |  | P = | 2*S*t
21.1 |  |  |  | D-(0,8*t)
S = Cte para duro
31.6 | S - É o Limite de Resistência do Material quando mole 211 MPa quando duro 316 MPa
t = Parede do tubo
0.79
D = Diâmetro externo do tubo | [6 empty] | Para Converte de | Para | Multiplique por
22.22 | [6 empty] | kgf/cm2 | lbf/pol2 | 14.2232
Cte comum denominador | [6 empty] | kgf/cm2 | bar | 0.98067
0.8 | [6 empty] | kgf/cm2 | MPa | 0.098067
[5 empty] | MOLE |  | kgf/cm2 | atm | 0.96784
Cálculo para material mole: P = | 33.338 | 1.5443 | 30.8857 | kgf/cm2 | 439.2931 | lbf/pol2 | kgf/cm2 | m.c.a. | 10
Cálculo para material mole sem fator | 21.588 |  | 154.4284 |  | 30.2885 | bar | kgf/cm2 | N/mm2 | 0.098067
[5 empty] | 3.0289 | MPa | lbf/pol2 | kgf/cm2 | 0.070308
Cálculo para material duro: P = | 49.928 | 2.3128 | 46.2553 | kgf/cm2 | 29.8925 | atm | lbf/pol2 | bar | 0.068944
| 21.588 |  |  |  | 308.8568 | m.c.a. | lbf/pol2 | MPa | 0.0068944
Cálculo para material duro sem fator |  |  | 231.2766 |  | 3.0289 | N/mm2 | lbf/pol2 | atm | 0.068049
[5 empty] | DURO |  | lbf/pol2 | m.c.a. | 0.70308
Coeficiente de segurança de 5 |  |  |  |  | 657.8986 | lbf/pol2 | lbf/pol2 | N/mm2 | 0.0068944
[5 empty] | 45.361 | bar | bar | kgf/cm2 | 1.0197
[5 empty] | 4.5361 | MPa | bar | lbf/pol2 | 14.5045
[5 empty] | 44.7678 | atm | bar | MPa | 0.1
[5 empty] | 462.5533 | m.c.a. | bar | atm | 0.98693
[5 empty] | 4.5361 | N/mm2 | bar | m.c.a. | 10.1972
[7 empty] | bar | N/mm2 | 0.1
[7 empty] | MPa | kgf/cm2 | 10.1972
[7 empty] | MPa | lbf/pol2 | 145.045
[7 empty] | MPa | bar | 10
[7 empty] | MPa | atm | 9.8693
[7 empty] | MPa | m.c.a. | 101.9716
[7 empty] | MPa | N/mm2 | 1
[7 empty] | atm | kgf/cm2 | 1.0332
[7 empty] | atm | lbf/pol2 | 14.6953
[7 empty] | atm | bar | 1.0132
[7 empty] | atm | MPa | 0.10132
[7 empty] | atm | m.c.a. | 10.3326
[7 empty] | atm | mmHg | 760
[7 empty] | atm | N/mm2 | 0.10132
[7 empty] | m.c.a. | kgf/cm2 | 0.1
[7 empty] | m.c.a. | lbf/pol2 | 1.4223
[7 empty] | m.c.a. | bar | 0.098067
[7 empty] | m.c.a. | MPa | 0.0098067
[7 empty] | m.c.a. | atm | 0.096784
[7 empty] | m.c.a. | N/mm2 | 0.0098067
[7 empty] | mmHg | atm | 0.0013158
[7 empty] | N/mm2 | kgf/cm2 | 10.1972
[7 empty] | N/mm2 | lbf/pol2 | 145.045
[7 empty] | N/mm2 | bar | 10
[7 empty] | N/mm2 | MPa | 1
[7 empty] | N/mm2 | atm | 9.8693
[7 empty] | N/mm2 | m.c.a. | 101.9716